上海市市场监管局发布LED灯具、防爆灯具监督抽查情况

针对消费者投诉、举报集中及质量问题较多的产品，近期，上海市市场监管局集中组织力量对青浦、松江、闵行等7个区域以及天猫、京东、百联、东方CJ、阿里巴巴5家网络平台33家企业销售的32个品牌40批次LED灯具、防爆灯具进行了监督抽查。经检测，有9批次不合格，不合格检出率为22.5%，其中LED灯具4批次不合格，防爆灯具5批次不合格。检测项目涉及耐久性试验和热试验、耐热、耐火和耐起痕、电气间隙、爬电距离、非铠装电缆和带编织覆盖层电缆的夹紧试验、隔爆外壳引入装置的附加要求、内部点燃的不传爆试验、最高表面温度、热剧变试验、绝缘介电强度等20项。本次抽查LED灯具不合格项目为结构、爬电距离和电气间隙、外部接线和内部接线、防触电保护、骚扰电压（电源端子）、辐射骚扰（30MHz～1GHz）、谐波电流限值7项，防爆灯具不合格项目为抗冲击试验、隔爆接合面、外壳耐压试验3项。

一、LED灯具不合格情况如下：

一是结构不合格，有3批次。如上海远霖实业有限公司在京东销售的标称由霍尼韦尔自动化控制（中国）有限公司生产（或供货）的“” 牌LED台灯（型号规格：HTT50-5348 5.8W），不破坏灯具能触及带电部件（标准要求带有不可替换光源的灯具，除非破坏灯具或其部件,应不能替换光源和(或)触及带电部件），与国家强制性标准要求不符。该指标不合格，消费者触及带电部件，容易引发触电危险。

二是防触电保护不合格，有3批次；外部接线和内部接线不合格，有1批次。如上海鼎哲照明电器有限公司在天猫销售的标称由中山市西顿照明灯饰科技有限公司生产（或供货）的固定式LED吸顶灯（型号规格：EMX1014 14W；生产日期/批号：230421），更换光源时，可触及带电部件（标准要求更换光源时，不可触及带电部件），与国家强制性标准要求不符。另外该批次外部接线和内部接线也不合格，在拉力试验中，导线移动距离实测大于2mm（标准值应≤2mm），与国家强制性标准要求不符。防触电保护不合格，容易引发触电危险；外部接线和内部接线不合格，容易造成导线受力脱出，引发触电危险。

三是爬电距离和电气间隙、谐波电流限值、辐射骚扰（30MHz～1GHz）不合格，有1批次；骚扰电压（电源端子）不合格，有2批次。如上海彩韬照明电器有限公司在九星市场（青浦）销售的标称由上海绿源电器有限公司生产（或供货）的“”牌嵌入式LED灯具（型号规格：220-240V～ LN-QR-60W 60W；生产日期/批号：2023.1），光源板焊点与灯具金属外壳之间的爬电距离实测为1.62mm（标准值应≥5.24mm），电气间隙实测为1.62mm（标准值应≥2.56mm），与国家强制性标准要求不符。该批次谐波电流限值也不合格，实测为63.51%（标准值应≤10%），与国家强制性标准要求不符。另外该批次辐射骚扰（30MHz～1GHz）、骚扰电压（电源端子）也不合格，辐射骚扰（30MHz～1GHz）实测值为44.5dBμV（标准值应≤40.0dBμV），骚扰电压（电源端子）实测值为88.8 dBμV（标准值应≤64.5dBμV），均与标准要求不符。爬电距离和电气间隙不合格，容易造成电击等人身伤害；谐波电流限值不合格，容易损坏电网上其他设备；辐射骚扰（30MHz～1GHz）、骚扰电压（电源端子）不合格，容易造成电网上抗干扰能力不强的其他设备误操作或损坏。

二、防爆灯具不合格情况如下：

一是抗冲击试验不合格，有2批次，如上海阜六电子贸易有限公司在阿里巴巴销售的标称由沈阳辽河防爆器材制造有限公司生产（或供货）的LED防爆灯（型号规格：BDLED AC220V 50W；生产日期/批号：2022年4月、2022年12月（检）、2022年4月（备）），抗冲击试验中，透明件和压紧螺母损坏（标准要求冲击试验产生的损伤不应使电气设备防爆型式失效），与国家强制性标准要求不符。该指标不合格，会造成爆炸等事故。

二是隔爆结合面不合格，有3批次；外壳耐压试验不合格，有4批次。如谷子防爆电气（上海）有限公司在阿里巴巴销售的标称由谷子防爆电气有限公司生产（或供货）的“”牌LED防爆灯（型号规格：GZD110 AC220V/50Hz 70W；生产日期/批号：2023年6月），电器腔接合面间隙实测为1.19mm（标准值应≤0.15mm）、接线腔接合面间隙实测为0.48mm（标准值应≤0.10mm），均与国家强制性标准要求不符。另外该批次在外壳耐压试验中，塑料外壳损坏（标准要求试验后外壳未发生影响防爆型式的永久性变形或损坏），与国家强制性标准要求不符。这两项指标不合格，会造成爆炸等事故。

根据抽查结果，市场监管部门已责令相关经营者立即停止销售不合格产品，对库存产品、在售产品进行全面清理，按照相关法律法规要求主动采取措施，保护消费者合法权益，并对生产、销售不合格产品的经营者移送所在地市场监管部门依法调查处理。同时，上海市场监管部门提醒消费者在选购、使用LED灯具、防爆灯具时，应注意以下几点：

一、输入电压为220V的LED灯具为强制性认证产品，获得CCC证书后才能生产和销售。购买LED 灯具时，应查看产品标识是否齐全，应标注厂名、产品型号规格、额定电压、额定频率、额定功率、CCC标志等信息，也可登录认监委网站查阅相关生产企业的证书信息，核对产品是否通过国家CCC认证，灯具电源线也应有CCC安全认证标志。另外，应查看电源线与产品连接处是否松动、可移动，应固定紧实，不可被拉动、推入或扭转。

二、应查看LED灯具光源是否可替换，应有明确的标识告知用户产品光源的可替换性，对于不可替换光源的产品，应避免灯具故障时随意打开灯罩触摸内部的带电部件。

三、浴室用镜前灯等有防水要求的，应购买带有IP数字的产品。IP代表产品的防尘防水能力，如IP43代表灯具可以抵挡1mm宽度小物体进入和普通溅水的抵御能力。对于可移式LED灯具，灯具在正常工作状态下，把灯具抬到6°左右的角度，应不移动或者翻倒。

四、应根据使用环境选择正确的防爆灯具。防爆灯具的铭牌应包含防爆标志和防爆合格证编号。例如，防爆标志为：Ex dⅡC T6 Gb的防爆灯，T6表示产品表面最高温度不超过80℃，Gb为产品的EPL等级，表示产品可在1区的危险场所正常使用。另外，还要核对防爆灯具的防爆合格证信息是否与产品一致。