市市场监管局发布

有衬里消防水带产品质量监督抽查

分析报告

2023年度，盐城市市场监督管理局委托盐城市质量技术监督综合检验检测中心组织实施有衬里消防水带产品市级监督抽查。本次抽查计划5批次，抽到5批次，经检验，合格产品4批次，不合格产品1批次，不合格项目为爆破试验。

一、产品和产业概况

（一）产品概况

消防水带是用来输送高压水或泡沫等阻燃液体的软管，通常是指由经纬线编织的筒状织物层和衬里（或覆盖层）通过蒸汽硫化或胶粘剂组合而成的一定长度的柔软可盘卷的圆形或扁平管状体。消防水带基本结构包含织物层、衬里、涂层、覆盖层和胶粘层5个部分，织物层为水带提供耐高压和耐磨性能，保证了水或其他液体能畅通输送，涂层或覆盖层对织物层和衬里起保护作用，胶粘层使织物层、衬里和覆盖层牢牢地组成一个整体。

消防水带属于自愿性认证产品，按工作压力可分为0.8MPa、1.0MPa等规格，按长度可分为15m、20m、25m等规格，按公称尺寸可分为50mm、65mm、80mm等规格。

（二）产业概况

我国消防水带产品生产企业约有121家，主要分布在江苏省和福建省，分别约占全国数量的52.9%和18.2%。

二、检验检测概况

（一）样品来源

本次任务共5批次，实际抽到样5批次，全部在销售企业实体店抽取。

（二）检验检测项目概况

表1 检验检测项目及依据

| 产品类别 | 检验检测项目 | 检验检测依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有衬里消防水带 | 长度 | GB 6246-2011 | GB 6246-2011 |
|  | 水压试验 | GB 6246-2011 | GB 6246-2011 |
|  | 爆破试验 | GB 6246-2011 | GB 6246-2011 |
|  | 延伸率和膨胀率及扭转方向 | GB 6246-2011 | GB 6246-2011 |
|  | 黏附性 | GB 6246-2011 | GB 6246-2011 |
|  | 衬里物理力学性能（附着强度） | GB 6246-2011 | GB/T 532－2008 |

三、监督抽查结果分析

（一）综合分析

1.按样品来源

本次监督抽查样品全部从销售企业实体店抽取。

2.按抽样地区

本次监督抽查产品5批次，抽样地区涉及亭湖区、响水县、滨海县和射阳县，具体情况见表2。

表2按抽样地区分析抽查情况

| 抽样地区 | 抽查批次 | 合格批次 | 不合格批次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 亭湖区 | 2 | 1 | 1 |
| 响水县 | 1 | 1 | 0 |
| 滨海县 | 1 | 1 | 0 |
| 射阳县 | 1 | 1 | 0 |
| 总计 | 5 | 4 | 1 |

3.按价格区间

本次监督抽查产品5批次，单价整体上在50～250元之间，具体情况见表3。

表3 按价格区间分析抽查情况

| 价格区间，元 | 抽查批次 | 合格批次 | 不合格批次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100及以下 | 2 | 1 | 1 |
| 100～150（包含150） | 2 | 2 | 0 |
| 150以上 | 1 | 1 | 0 |
| 合计 | 5 | 4 | 1 |

4.按产品产地

本次监督抽查产品5批次，本次抽查产品产地涉及江苏、浙江、山东三个地区，具体情况见表4。

表4 按样品生产地区分析抽查情况

| 产品产地 | 抽查批次 | 合格批次 | 不合格批次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 江苏 | 3 | 2 | 1 |
| 浙江 | 1 | 1 | 0 |
| 山东 | 1 | 1 | 0 |
| 合计 | 5 | 4 | 1 |

（二）检验检测项目分析

本次监督抽查共抽查有衬里消防水带5批次，经检验合格4批次，不合格1批次。

本次监督抽查主要对水压试验、爆破试验、长度、黏附性、延伸率和膨胀率及扭转方向、衬里物理力学性能这六大项目进行检验检测，从本次监督抽查的结果看，1个批次产品爆破试验不合格，其他检验检测结果均符合相关标准要求。不合格项目分析如下：

消防水带爆破试验不合格主要原因为生产过程质量控制水平不高；爆破试验不合格存在水带织物层与衬里之间的胶粘时间不够，粘合温度或用胶量达不到工艺要求所致。

四、消费建议

1.实际查看水带标识

购买水带时需要查看水带外观。每根水带都在中心线附近标注了详细信息。例如：8-65-25，8指设计工作压力为0.8Mpa，65指规格(内口径)为65mm，25指水带长度为25m。其他信息如材质、生产厂家、生产日期等也都有体现。消费者应根据实际安装场所和条件，选择合适型号的消防水带产品。

2.水带外观检查

消费者在购买时，首先要看织物层的外观，水带表面编织应均匀、整洁，产品标识要清晰全面。其次是水带的长度，需要将水带打开用卷尺测量，一般水带都是25米或20米长。最后，通过手感触觉，水带厚度是否均匀、平整。