市市场监管局发布

防爆电气产品质量监督抽查分析报告

2024年度盐城市市场监督管理局委托徐州市检验检测中心组织实施防爆电气产品市级监督抽查。本次抽查计划12批次，抽到12批次，经检验未发现不合格。

一、产品和产业概况

（一）产品概况

防爆电气产品是指按照防爆标准要求和产品标准要求设计制造，用于可能发生爆炸的气体或粉尘环境，在规定条件下不会引起周围爆炸性环境点燃的具有防爆功能的电气产品。在石油、化工、煤矿、军工、制药、粮食加工等行业的生产作业场所，普遍存在着各种易燃易爆物质，这些场所中使用的各种电气产品，必须具有防爆设计，采取措施防止发生燃烧或爆炸。防爆电气产品种类很多，按产品功能可分为防爆电机、防爆电器、防爆仪器仪表、防爆灯具等，在作业现场实现动力、照明、控制、保护、通讯、远程监控检测、操作、显示等作用。目前，我国的防爆电气从使用场所来看基本上分为两大类：一类称之为矿用防爆电器，主要应用于煤矿、矿山具有瓦斯等爆炸性气体突出的场所，另一类称之为工厂用防爆电器，主要应用于除矿山、煤矿之外的所有场所。如：石油、化工、轻纺，医药、军工等企业，其中包括气体防爆和粉尘防爆电气产品。我国防爆电气设备制造行业主要由防爆灯具、防爆电器、防爆电机和防爆仪器、仪表四大类产品组成。

防爆电气3C强制认证涉及到的产品有约 17 个门类，约 260种产品，包括：防爆电机；防爆电泵；防爆配电装置类产品；防爆开关、控制及保护产品；防爆起动器类产品；防爆变压器类产品；防爆电动执行机构、电磁阀类产品；防爆插接装置；防爆监控产品；防爆通讯、信号装置；防爆空调、通风设备；防爆电加热产品；防爆附件、Ex元件；防爆仪器仪表类产品；防爆传感器及防爆仪表箱类等。

防爆灯具作为量大面广的防爆电气产品，广泛使用在存在爆炸性环境的各种场所，如油田、化工设备、煤矿等场所可能发生的高温、电火花等情况的场所，根据防爆灯具的应用场合，有厂用防爆灯具和矿用防爆灯具，产品结构按照其防爆型式的不同，主要分为隔爆型“d”、增安型“e”、以及由以上两种或多种防爆型式组成的复合型防爆型式的产品。随着光源的发展，白炽灯光源的防爆灯具已淘汰，因LED光源是冷光源，在节能及安全方面具有较大优势，LED光源的防爆灯近年得快速应用的发展。除此外，还有一些气体放电的防爆灯，如荧光灯、高压纳灯等。防爆灯具的防爆安全尤为重要。今年防爆灯具纳入防爆电气3C强制认证目录，2025年5月1日列入3C认证目录的防爆灯具及控制装置，应当经过3C认证并标注3C认证标志后，方可出厂、销售、进口或者在其他经营活动中使用。

（二）产业概况

近年来，我国防爆电气市场稳步增长，生产企业约有1.8万家，市场规模约110亿元。防爆电气产业主要集中在江苏、上海、浙江、山东、珠三角、东北三省等，江苏省约占20%。江苏省作为防爆电气产品产业的主要聚集地，其生产的系列有五十多种，包括防爆电机、防爆控制箱、防爆配电箱、防爆元件、防爆灯具、防爆接插件及其他防爆电气等产品。盐城市以生产大型防爆低压保护箱、防爆电机等产品为主。

二、检验检测概况

（一）样品来源

本次任务共12批次，实际抽到样12批次，均在生产企业抽取，具体情况见表1。

表1  防爆电气样品来源

| 产品类别 | 样品来源 | 样品来源方式 | 抽查批次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 防爆电气 | 生产企业 | 企业无偿提供 | 12 |

（二）检验检测项目概况

表2 防爆电机产品检验检测项目、依据及方法

| 序号 | 检验检测项目 |  | 检验检测依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抗冲击试验 |  | GB/T 3836.1-2021 | GB/T 3836.1-2021 |
| 2 | 电气间隙 |  | GB/T 3836.3-2021 | GB/T 3836.3-2021 |
| 3 | 爬电距离 |  | GB/T 3836.3-2021 | GB/T 3836.3-2021 |
| 4 | 非铠装电缆和带编织覆盖层电缆的夹紧试验 | 夹紧试验 | GB/T 3836.1-2021 | GB/T 3836.1-2021 |
|  |  | 机械强度 |  |  |
| 5 | 隔爆接合面 |  | GB/T 3836.2-2021 | GB/T 3836.2-2021 |
| 6 | 外壳耐压试验 |  | GB/T 3836.2-2021 15.2 | GB/T 3836.2-2021 15.2 |
| 7 | 内部点燃的不传爆试验 |  | GB/T 3836.2-2021 15.3 | GB/T 3836.2-2021 15.3 |

表3 防爆电器产品检验检测项目、依据及方法

| 序号 | 检验检测项目 |  | 检验检测依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抗冲击试验 |  | GB/T 3836.1-2021 | GB/T 3836.1-2021 |
| 2 | 电气间隙 |  | GB/T 3836.3-2021 | GB/T 3836.3-2021 |
| 3 | 爬电距离 |  | GB/T 3836.3-2021 | GB/T 3836.3-2021 |
| 4 | 非铠装电缆和带编织覆盖层电缆的夹紧试验 | 夹紧试验 | GB/T 3836.1-2021 | GB/T 3836.1-2021 |
|  |  | 机械强度 |  |  |
| 5 | 隔爆接合面 |  | GB/T 3836.2-2021 | GB/T 3836.2-2021 |
| 6 | 密封接合面 |  | GB/T 3836.2-2021 | GB/T 3836.2-2021 |
| 7 | 外壳耐压试验 |  | GB/T 3836.2-2021 15.2 | GB/T 3836.2-2021 15.2 |
| 8 | 内部点燃的不传爆试验 |  | GB/T 3836.2-2021 15.3 | GB/T 3836.2-2021 15.3 |
| 9 | 最高表面温度 |  | GB/T 3836.1-2021 | GB/T 3836.1-2021 |
| 10 | 绝缘介电强度 |  | GB/T 3836.3-2021 | GB/T 3836.3-2021 |

表4 防爆灯具产品检验检测项目、依据及方法

| 序号 | 检验检测项目 |  | 检验检测依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抗冲击试验 |  | GB/T 3836.1-2021 | GB/T 3836.1-2021 |
| 2 | 电气间隙 |  | GB/T 3836.3-2021 | GB/T 3836.3-2021 |
| 3 | 爬电距离 |  | GB/T 3836.3-2021 | GB/T 3836.3-2021 |
| 4 | 非铠装电缆和带编织覆盖层电缆的夹紧试验 | 夹紧试验 | GB/T 3836.1-2021 | GB/T 3836.1-2021 |
|  |  | 机械强度 |  |  |
| 5 | 隔爆接合面 |  | GB/T 3836.2-2021 | GB/T 3836.2-2021 |
| 6 | 密封接合面 |  | GB/T 3836.2-2021 | GB/T 3836.2-2021 |
| 7 | 外壳耐压试验 |  | GB/T 3836.2-2021 15.2 | GB/T 3836.2-2021 15.2 |
| 8 | 内部点燃的不传爆试验 |  | GB/T 3836.2-2021 15.3 | GB/T 3836.2-2021 15.3 |
| 9 | 最高表面温度 |  | GB/T 3836.1-2021 | GB/T 3836.1-2021 |
| 10 | 热剧变试验 |  | GB/T 3836.1-2021 | GB/T 3836.1-2021 |
| 11 | 绝缘介电强度 |  | GB/T 3836.3-2021 | GB/T 3836.3-2021 |

三、监督抽查结果分析

（一）综合分析

本次监督抽查实际抽到12批次，经检验未发现不合格。

表5 按产品种类分析抽查结果

| 产品种类 | 抽查批次 | 不合格批次 |
| --- | --- | --- |
| 防爆电器 | 6 | 0 |
| 防爆电机 | 5 | 0 |
| 防爆灯具 | 1 | 0 |

（二）检验检测项目分析

表6 按检验项目分析抽查结果

| 序号 | 检验项目 | 抽查批次 | 不合格批次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抗冲击试验 | 12 | 0 |
| 2 | 电气间隙 | 2 | 0 |
| 3 | 爬电距离 | 2 | 0 |
| 4 | 隔爆接合面 | 11 | 0 |
| 5 | 密封接合面 | 0 | — |
| 6 | 夹紧试验 | 10 | 0 |
| 7 | 机械强度 | 10 | 0 |
| 8 | 外壳耐压试验 | 10 | 0 |
| 9 | 内部点燃的不传爆试验 | 10 | 0 |
| 10 | 最高表面温度 | 1 | 0 |
| 11 | 热剧变试验 | 0 | — |
| 12 | 绝缘介电强度 | 7 | 0 |

四、消费提示

1.安全认证：确保选择的防爆电器符合相关的安全标准和认证要求，例如防爆合格证、煤安认证、CCC等。

2.品牌和服务：选择知名品牌的防爆电器，并了解其售后服务和维修支持政策，品牌声誉和良好的售后服务可以提供更可靠的产品和支持。