市市场监管局发布

可燃气体报警仪产品质量监督抽查

分析报告

2024年盐城市市场监督管理局委托泰州市产品质量监督检验院组织实施可燃气体报警仪产品市级监督抽查。本次抽查计划5批次，抽到5批次，经检验不合格1批次，不合格项目为报警动作值、电压波动。

一、产品和产业概况

（一）产品概况

可燃气体报警仪是燃气使用过程中发生泄露而发出报警的，家用安防装置。其核心源部件是气敏传感器，安装在有燃气的场所，当燃气在空气中的浓度超过设定值探测器就会被触发报警，并对外发出声光报警信号，如果连接报警主机和接警中心则可联网报警，同时可以自动启动排风设备、关闭燃气管道阀门等，保障生命和财产的安全。在民用安全防范工程中，多用于家庭燃气泄漏报警，也被广泛应用于各类炼油厂、油库、化工厂、液化气站等易发生可燃气体泄漏的场所。

（二）产业概况

1.产业分布

可燃气体报警仪产品结构很简单，材料大多为塑料，只能简易的发出警报声响，随着技术的更新，现在可以实现远程报警，并与消防、公安等部门联网。安全原因让可燃气体报警仪的生产企业也由原来的几家猛增到几十家，目前有生产企业主要分布在浙江、上海、安徽等地。

2.销售渠道

可燃气体报警仪产品销售主要通过线上和线下两种渠道，包括专营店、燃气公司以及网络平台等。

二、检验检测概况

（一）样品来源

此次计划抽查5批次，实际抽到5批次，具体见表1。

表1样品来源

| 产品类别 | 样品来源 |  | 样品来源方式 | 抽查批次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 可燃气体报警仪 | 流通领域 | 实体店 | 购样 | 4 |
|  | 电商平台 |  | 购样 | 1 |
|  | 合计 |  |  | 5 |

（二）检验检测项目概况

本次监督抽查涉及的检验检测项目、方法等，见表2～4。

表2 GB 15322.1-2019

工业及商业用途点型可燃气体探测器检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观检查 | GB 15322.1-2019 | GB 15322.1-2019 |
| 2 | 报警动作值试验 | GB 15322.1-2019 | GB 15322.1-2019 |
| 3 | 全量程指示偏差试验 | GB 15322.1-2019 | GB 15322.1-2019 |
| 4 | 响应时间试验 | GB 15322.1-2019 | GB 15322.1-2019 |
| 5 | 电压波动试验 | GB 15322.1-2019 | GB 15322.1-2019 |
| 6 | 绝缘电阻试验 | GB 15322.1-2019 | GB 15322.1-2019 |
| 7 | 电器强度试验 | GB 15322.1-2019 | GB 15322.1-2019 |
| 8 | 标志 | GB 15322.1-2019 | GB 15322.1-2019 |

表3 GB 15322.2-2019家用可燃气体探测器检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观检查 | GB 15322.2-2019 | GB 15322.2-2019 |
| 2 | 报警动作值试验 | GB 15322.2-2019 | GB 15322.2-2019 |
| 3 | 全量程指示偏差试验 | GB 15322.2-2019 | GB 15322.2-2019 |
| 4 | 响应时间试验 | GB 15322.2-2019 | GB 15322.2-2019 |
| 5 | 电压波动试验 | GB 15322.2-2019 | GB 15322.2-2019 |
| 6 | 绝缘电阻试验 | GB 15322.2-2019 | GB 15322.2-2019 |
| 7 | 电器强度试验 | GB 15322.2-2019 | GB 15322.2-2019 |
| 8 | 标志 | GB 15322.2-2019 | GB 15322.2-2019 |

表4 GB 15322.3-2019

工业及商业用途便携式可燃气体探测器检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观检查 | GB 15322.3-2019 | GB 15322.3-2019 |
| 2 | 报警动作值试验 | GB 15322.3-2019 | GB 15322.3-2019 |
| 3 | 全量程指示偏差试验 | GB 15322.3-2019 | GB 15322.3-2019 |
| 4 | 响应时间试验 | GB 15322.3-2019 | GB 15322.3-2019 |
| 5 | 标志 | GB 15322.3-2019 | GB 15322.3-2019 |

三、监督抽查结果分析

（一）综合分析

1.按样品来源

本次共抽查5批次样品，实际抽查实体店4批次，电商1批次，具体见表5。

表5 不同产品来源结果分析

| 产品来源 | 抽查批次 | 不合格批次 |
| --- | --- | --- |
| 实体店 | 4 | 1 |
| 电商平台 | 1 | 0 |
| 合计 | 5 | 1 |

2.按不同地区

表6 不同地区分布结果分析

| 抽样地区 | 抽查批次 | 不合格批次 |
| --- | --- | --- |
| 建湖县 | 1 | 0 |
| 盐都区 | 1 | 0 |
| 大丰区 | 1 | 0 |
| 东台市 | 2 | 1 |
| 合计 | 5 | 1 |

3.按产品类型

表7 不同产品类型结果分析

| 产品类型 | 抽查批次 | 不合格批次 |
| --- | --- | --- |
| 家用可燃气体探测器 | 5 | 1 |
| 合计 | 5 | 1 |

（二）检验检测项目分析

1.本次抽查结果显示，不合格项目为报警动作值、电压波动。

报警动作值。可燃气体报警仪通过气体传感器探测周围环境中的低浓度可燃气体，通过采样电路，将探测信号用模拟量或数字量传递给控制器或控制电路，当可燃气体浓度超过控制器或控制电路中设定的值时，控制器通过执行器或执行电路发出报警信号或执行关闭燃气阀门等动作。造成报警动作值不合格的原因主要是传感器补偿设置不当，造成报警器的报警点随之产生飘移。

四、消费提示

1.选择可燃气体报警仪时要仔细考虑自己的需求、产品的性能指标，建议至燃气公司或专业安装公司咨询、购买，在专业人士的指导下，可以至电商选购。

2.保留凭证，维护自己合法权益。购买时，务必索取并保留相关凭证，凭证是用户要求经销商提供售后服务的依据，更是在发生纠纷时，维护自己合法权益的证据。